ZAŁĄCZNIK Nr 3   - GWARANCJE PROCESOWE

GWARANCJA PROCESOWA NR 1

JAKOŚĆ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/03/2010. |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów

| wskaźnik | Sposób poboru prób | Wartość dopuszczalna |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | Próba 24-godzinna proporcjonalna do przepływu | ≤15 mgO2/dm3 |
| ChZT og. | Próba 24-godzinna proporcjonalna do przepływu | ≤125 mgO2/dm3 |
| Zawiesina ogólna | Próba 24-godzinna proporcjonalna do przepływu | ≤35 mg/dm3 |
| Azot ogólny | Próba 24-godzinna proporcjonalna do przepływu. | ≤10 mgN/dm3 |
| Fosfor ogólny | Próba 24-godzinna proporcjonalna do przepływu. | ≤1 mgP/dm3 |

Dla siedmiodniowej próby rozruchowej powyższe wartości będą traktowane jako NDS dla każdego dnia.

PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANCJA PROCESOWA NR 2

GWARANCJA EFEKTYWNOŚCI PŁUKANIA PIASKU

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/2010. |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów

Maksymalna zawartość organiczna (wagowo) w wypłukanym piasku:

____________ [%]

Powyższa wartość nie może być wyższa niż  3.0%.

PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANCJA PROCESOWA NR 3

GWARANCJA EFEKTYWNOŚCI MECHANICZNEGO

ZAGĘSZCZANIA  OSADU NADMIERNEGO

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/03/2010 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów

Minimalna zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym mechanicznie:

____________ [%SM]

Powyższa wartość nie może być niższa niż  5.0 %SM przy  dawce polimeru w przeliczeniu na substancję aktywną  4g/kg s.m.org.

Maksymalna zawartość zawiesiny ogólnej w odcieku:

____________ [mg/dm3]

Powyższa wartość nie może być większa niż 200 mg/dm3.

PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANCJA PROCESOWA NR 4

GWARANCJA EFEKTYWNOŚCI MECHANICZNEGO

ODWADNIANIA OSADU

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/03/2010 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów

Minimalna zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym:

____________ [%SM]

Powyższa wartość nie może być niższa niż 22.0 %SM przy wydajności uśrednionej minimum 90 % wydajności wymaganej przy dawce polimeru w przeliczeniu na substancję aktywną 6 g/kg s.m.org.

Maksymalna zawartość zawiesiny ogólnej w odcieku:

____________ [mg/dm3]

Powyższa wartość nie może być większa niż 1000 mg/dm3.

PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANCJA PROCESOWA NR 5

GWARANCJA EFEKTYWNOŚCI WYMIANY TLENU

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/03/2010 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów

Minimalna Standardowa Wydajność Napowietrzania(SAE) w ściekach oczyszczonych:

____________ [kgO2/kWh]

Powyższa wartość gwarantowana dla SAE musi być wyższa niż 4.0 kgO2/kWh.

PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANCJA PROCESOWA NR 6.1

GWARANCJA ZUŻYCIA ENERGII NA POTRZEBY REAKTORÓW

BIOLOGICZNYCH

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/03/2010 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

# 2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów:

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w kWh/m3/h przepływających ścieków mierzone dla wartości średniodobowych dla okresu testów

____________ [ kWh/m3/h]

Wartość ta nie może być wyższa niż 0,29  kWh/m3/h

# PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANCJA PROCESOWA NR 6.2

GWARANCJA ZUŻYCIA ENERGII NA POTRZEBY POMPOWNI IO

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FS/RB/03/2010 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

adres:

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8

# 2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie, tak podczas Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, jak i w czasie normalnej eksploatacji Robót, następujących parametrów:

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w kWh/m3/h przepływających ścieków mierzone dla wartości średniodobowych dla okresu testów

____________ [ kWh/m3/h]

Wartość ta nie może być wyższa niż 0,06 kWh/m3/h

# PODPIS:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |