| Zamawiający: |  |
| --- | --- |
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, |
| Wykonawca: Konsorcjum |
|  | ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa |
|  | ILF BERATENDE INGENIEURE ZT GmbH Feldkreuzstrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck Austria |
| Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz materiałów przetargowych SIWZ dla: Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Siedlcach w ramach Projektu nr FS/103 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i przebudowa systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce” |
| Przedmiot opracowania: |  |
| Nazwa: | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach zlokalizowanej przy ulicy Zamiejskiej 1 |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Obiekt: | BUDYNEK OBSŁUGOWY WĘZŁA FERMENTACJI OB. 105.1 |
| Branża: | INSTALACJE SANITARNE |
| Nr umowy: | 49/IP/2007 |
| Nr działki: | 175/2, 179 obr. 13, 2/2 obr. 12 |
| Projektant | Nr uprawnień | Podpis |
| mgr inż. Andrzej Paździerski | Wa-37/99 |  |
| Sprawdzający |  |  |
| mgr inż. Małgorzata Serafin | Wa-525/01 |  |
| Warszawa, wrzesień 2008 Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia potrzeb, dla których ma służyć, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz Umową zawartą z Zamawiającym. |
| Rewizja (data) |  | kod opracowania: SIE-105_1-SW-0100 |

REWIZJE

| Rew. | Data | Modyfikacja | Wprowadził | Zatwierdził |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPIS TREŚCI

1	Przedmiot opracowania	3

2	Materiały wyjściowe do projektowania	3

3	Instalacje sanitarne	3

3.1	Instalacja wody wodociągowej	3

3.2	Instalacja wody technologicznej	4

3.3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	5

3.4	Instalacja c.o.	6

3.5	Wentylacja	6

3.5.1	wentylacja mechaniczna	6

3.5.2	Centrala wentylacyjna	7

3.5.3	Wentylator wywiewny:	7

3.5.4	Elementy wentylacji mechanicznej	8

3.5.5	Wytyczne do sterowania instalacją wentylacyjną.	9

Część graficzna

SIE-105.1-SW-01/00		Instalacje wody wodociągowej i technologicznej

Rzut, aksonometria						  1:50

SIE-105.1-SW-02/00		Kanalizacja sanitarna

Rzut, rozwinięcie						1:50

SIE-105.1-SW-03/00		Instalacja wentylacyjna

Rzuty								1:50

SIE-105.1-SW-04/00		Instalacja wentylacyjna

Przekroje							  1:50

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej budynku obsługowego węzła fermentacji – ob. 105.1.

# Materiały wyjściowe do projektowania

- umowa Nr49/IP/2007 z dn. 13.07.2007r. na wykonanie prac projektowych związanych z Rozbudową i przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach.

- Projekt budowlany – opracowany przez ILF

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienie publicznego (SIWZ)

- Decyzje administracyjne i warunki techniczne

- Koncepcja rozbudowy i przebudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach -  Biprowod-Warszawa, wrzesień 2006r.

- Wizje lokalne i uzgodnienia robocze z Zamawiającym i Użytkownikiem

- Dokumentacja techniczna archiwalna obiektów i urządzeń oczyszczalni.

# Instalacje sanitarne

## Instalacja wody wodociągowej

Przewiduje się wykorzystanie wody wodociągowej na cele:

- sanitarno-porządkowe,

- technologiczne.

Projektuje się następujące punkty poboru wody:

- do celów porządkowych zawór czerpalny 2x Dn 15;

- bateria umywalkowa 2x Dn15;

- miska ustępowa,

- zawór czerpalny dn25

Obliczeniowy przepływ wody wynosi:

- umywalka – 					qn = 0,07 dm3/s

- 2 zawory czerpalne Dn 15 –			qn = 0,6 dm3/s

- miska ustępowa 				qn = 0,13 dm3/s

- zawór czerpalny  Dn 25 –			qn = 1 dm3/s

∑qn = 1,8 dm3/s

Przepływ obliczeniowy: q = 0,75 dm3/s

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejącą instalację wody wodociągowej wraz z armaturą oraz wszelkie urządzenia czerpalne.

Na połączeniu z przyłączem zamontować zawór antyskażeniowy BA wraz z armaturą odcinającą Dn 32.

Przewody instalacji wewnętrznej prowadzić odkryte po ścianach wewnętrznych oraz na stelażu pod stropem pomieszczenia. Na dojściach do punktów czerpalnych zamontować zawory odcinające zgodne ze średnicą przewodu.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w elektrycznym podgrzewaczu wody przepływowej o mocy 3 kW.

Instalację wykonać z rur PP, szereg SDR11, łączonych poprzez zgrzewanie z wykorzystaniem dostępnych kształtek danego producenta.

Jako armaturę odcinającą stosować zawory odcinające kulowe oraz zasuwy klinowe kołnierzowe PN10.

## Instalacja wody technologicznej

Woda technologiczna doprowadzona będzie na potrzeby zbijania piany w dwóch Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych ( ob. 104.1 i 104.2). Zużycie wody na cele technologiczne wynosić będzie 2,4  m3/h przy ciśnieniu minimalnym 2 bar dla każdego z WKF.

Woda technologiczna będzie doprowadzona do WKF-ów z zewnętrznej sieci wody technologicznej. Średnica przyłącza Dz 40 PE. Na wejściu do budynku zamontować zawór odcinający Dn32.

Przyłącze wody techologicznej wykonać z rur Dz 40 Na przyłączu zamontować zasuwę odcinającą DN32 PN10, żeliwną, kołnierzową z miękkim uszczelnieniem, do zabudowy w ziemi.

Zasuwa wyposażyć w obudowę regulowaną i skrzynkę uliczną do zasuw.

Przejście przewodów przez przegrody w rurze ochronnej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Na kopuły komór fermentacyjnych, do instalacji gaszenia piany należy doprowadzić wodę technologiczną Dz 32mm, wykonaną z PEHD (dla gazu). W budynku obsługowym należy zlokalizować studzienki Dn 200 z zamknięciem wodnym (wysokość studzienki 800mm, wysokość zamknięcia wodnego 400mm)

Do studzienek doprowadzić wodę technologiczną przewodem Dz40/32mm z PE. Na doprowadzeniu wody zamontować zawory elektromagnetyczne Dn25.

Wodę technologiczną do łapaczy piany wyprowadzić ze studzienek, przewodem Dz32 PEHD. Przewody prowadzić po zewnętrznej ścianie komory, na zewnątrz budynku zaizolować. Podłączenie do łapacza za pomocą redukcji dn50/dn25, połączenie kołnierzowe.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna służyć będzie do odprowadzenia ścieków z:

-	odwodnienia posadzki,

-	umywalek

- miski ustępowej

Kanalizację wykonać z rur do kanalizacji wewnętrznej  PVC kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. W pomieszczeniu kotłowni, pomiędzy wpustami a studnią schładzającą, stosować rury żeliwne kielichowe.

W pomieszczeniu wymienników odwodnienie posadzki realizowane będzie poprzez odwodnienia liniowe, zgodnie z rysunkami. Odprowadzenie wód z koryt odwodnień liniowych wykonać poprzez wpust denny. Na odejściu od odwodnienia lub wpustu podłogowego należy zastosować syfon – w przypadku gdyby nie był zastosowany fabrycznie. Zastosować wpusty podłogowe i odwodnienia liniowe z materiałów odpornych na korozję w środowisku agresywnym.

W części podpiwniczonej zaprojektowano studzienkę 50x50x50 cm z pompką zatapialną, o parametrach: Q=1,5 l/s; H= 4,5 m.  Pompka przetłaczać będzie ścieki przewodem PE dz32 do pionu kanalizacyjnego PCV110, skąd grawitacyjnie odprowadzane będą do zewnętrznej studni kanalizacyjnej. Pion kanalizacyjny zakończyć pod stropem części podziemnej zaworem napowietrzającym PCV 110.

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano żeliwne wpusty podłogowe dn150. Odprowadzenie ścieków technologicznych z kotłowni przewodem dn 150, mat. żel. do studzienki schładzającej dn 1200, H =2,8 m, zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Ścieki sanitarne z budynku (umywalka w kotłowni, umywalka i miska ustępowa w WC) odprowadzane będą wspólnym poziomem kanalizacyjnym PCV 160,110 do  zewnętrznej studzienki kanalizacyjnej. Poziom odpowietrzyć za pomocą pionu wyprowadzonego ponad dach (P3 – dz110, PCV), zakończonego wywiewką. W pomieszczeniu kotłowni pod umywalką zamontować zawór napowietrzający PCV 110. (P2)

Przejście przewodów odpływowych pod fundamentami budynku w rurze ochronnej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

.

## Instalacja c.o.

Instalacja c.o. na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepła technologicznego dla wymienników  została zawarta w odrębnym opracowaniu.

## Wentylacja

W pomieszczeniach maszynowni  budynku obsługowego węzła fermentacji zaprojektowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną.

Przyjęto następujące parametry pracy wentylacji:

- temperatura w pomieszczeniu +12°C

- temperatura powietrza zewnętrznego (zima) -20°C

Przyjęto jako podstawową instalację wentylacyjną grawitacyjną. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia podziemnego realizowany będzie za pomocą kanału zetowego 400x400 mm. Wlot kanału wyposażyć w czerpnie, zlokalizowaną ok.3,0 m nad poziomem terenu (zgodnie z rysunkiem). Wylot wyprowadzić na wysokość 30 cm nad posadzką. Wylot wyposażyć w przepustnice z siłownikami.

Nawiew do pomieszczenia na parterze realizowany będzie za pomocą dwóch kanałów zetowych 400x400. Wlot do kanału uzbroić w czerpnie, zlokalizowane na wysokości ok. 3,0 m nad poziomem terenu. Kanały wprowadzić do pomieszczenia na parterze na wysokość 30 cm nad posadzką. Wylot wyposażyć w przepustnice z siłownikiem.

Wywiew realizowany będzie za pomocą trzech wywietrzaków grawitacyjnych o wydajnościach 350 m3/h.

Instalacja mechaniczna będzie uruchamiana w przypadku pojawienia się sygnału od czujników metanu lub siarkowodoru lub włącznikiem uruchamiana ręcznie.

Kanały wentylacyjne należy wykonać z przewodów o przekroju okrągłym „spiro” i prostokątnych wykonanych ze stali kwasoodpornej. Łączenie za pomocą złączek zewnętrznych. Podparcia i podwieszenia rurociągów według wytycznych producenta rur.

### Wentylacja mechaniczna

Należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą 5-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu obsługowym WKFz, realizowaną za pomocą nawiewnej centrali podwieszanej oraz dachowego wentylatora wywiewnego. Do centrali doprowadzić powietrze z czerpni ściennej o wymiarach 630 x 630 mm zlokalizowanej na wysokość 3,40 m nad poziomem terenu. Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu zrealizować za pomocą przewodów i kształtek typu SPIRO dn 400 -160 mm, mat. stal gat. nie niższy niż 0H18N9,  zgodnie z rysunkami.

W części nadziemnej zaprojektowano 4 kratki nawiewne o wymiarach 625x 125 mm dostosowane do montażu na kanale okrągłym. Kratki wyposażyć w regulowane kierownice. Wydajność pojedynczej kratki: ok. 400 m3/h (przy zasięgu strugi Ls=7,0m).

W części podziemnej zaprojektowano dwie kratki nawiewne o wymiarach 1225x75 mm dostosowane do montażu na kanale okrągłym.  Kratki wyposażyć w regulowane kierownice. Wydajność pojedynczej kratki: ok. 400 m3/h (przy zasięgu strugi Ls=7,0m).

Wywie powietrza zrealizować za pomocą kratek wywiewnych w ilości:

- 4 kratki o wymiarach 625x125mm zlokalizowane w części nadziemnej

-2 kratki o wymiarach 1225x75mm zlokalizowane w części podziemnej.

Zużyte powietrze wyprowadzić przewodami dn 160 – 400 mm mat. stal gat. nie niższy niż 0H18N9 poza budynek za pomocą wentylatora dachowego wykonanego w wersji przeciwwybuchowej.

Sterowanie wentylacją mechaniczną wykonać w sposób zapewniający uruchomienie wentylatorów (centrali nawiewnej i dachowego) po przekroczeniu ustawionego stężenia zawartości gazu (metanu) poniżej 50 % dolnej granicy wybuchowości lub po przekroczeniu nastawionej wartości dla siarkowodoru. W przypadku niskich temperatur czujnik temperatury otworzy zawór trójdrogowy nagrzewnicy. Włączenie awaryjnej wentylacji mechanicznej będzie sygnałem do zamknięcia siłownikami przepustnic w wentylacji grawitacyjnej.

### Centrala wentylacyjna

- Wydajność: 2400 m3/h

- Spręż dyspozycyjny centrali: 110 Pa

Wymagane sekcje centrali:

- Filtr wstępny  klasa EU4

- Nagrzewnica wodna: moc 25 KW, temperatura czynnika grzewczego: 70/50 C

Wentylator:

- Centrala  w wykonaniu Ex

- Moc silnika N < = 1,50 kW

### Wentylator wywiewny:

Wydajność: 2500 m3/h

Spręż dyspozycyjny: 90 Pa

Obroty wentylatora: 920 obr/min

Moc silnika: 0,37 kW

### Elementy wentylacji mechanicznej

| Kształtki nawiew |
| --- |
| N1 | kratka nawiewna 625x125 mm z kierownicami przepływu, V=396 m3/h |
| N2 | kratka nawiewna 1225x75 mm z kierownicami przepływu, V=396 m3/h |
| N3 | prostka dn250, l= 1500 |
| N4 | prostka dn250, l= 2000 |
| N5 | redukcja symetryczna 315/250mm |
| N6 | prostka dn315, l= 2000 |
| N7 | trójnik dn 400/400/315 |
| N8 | redukcja symetryczna 400/250mm |
| N9 | kolano 90 R=D, dn250 |
| N10 | prostka dn250, l= 2100 |
| N11 | łuk 30 ; R=D; dn 250 |
| N12 | prostka dn250, l= 1400 |
| N13 | redukcja symetryczna 250/160mm |
| N14 | prostka dn160, l= 1500 |
| N15 | prostka dn 400, l= 450 |
| N16 | zmiana przekroju z dn400 na 630/320; l = 300mm |
| N17 | zmiana przekroju z 630/320 na 630x630; l = 450mm |
| N18 | kolano 90 R=D, 630 x 630 |
| N19 | prostka 630 x 630, l= 600 mm |
| N20 | czerpnia ścienna 630x630 |
| Kształtki wywiew |
| W1 | kratka wywiewna 625x125 mm z kierownicami przepływu, V=396 m3/h |
| W2 | kratka wywiewna 1225x75 mm z kierownicami przepływu, V=396 m3/h |
| W3 | prostka dn160, l= 1500 |
| W4 | redukcja symetryczna 250/160mm |
| W5 | prostka dn250, l= 1400 |
| W6 | kolano 90 R=D, dn250 |
| W7 | prostka dn250, l= 2000 |
| W8 | prostka dn 250, l=500 mm |
| W9 | redukcja symetryczna 315/250mm |
| W10 | prostka dn315, l= 3000 |
| W11 | prostka dn315, l= 680 |
| W12 | redukcja asymetryczna 400/315mm |
| W13 | prostka dn400, l= 1700 |
| W14 | prostka dn400, l= 2000 |
| W15 | kolano segmentowe 90, dn400 |
| W16 | prostka dn400, l= 1400 |

### Wytyczne do sterowania instalacją wentylacyjną.

Praca wentylacji odbywa się w następujący sposób:

- wentylacja mechaniczna (nawiewna i wywiewna) włączana będzie automatycznie w przypadku pojawienia się sygnału od czujników metanu i siarkowodoru, wentylacja uruchomi się z wydajnością 5 wymian na godzinę aż do ustąpienia zagrożenia,

- w czasie pracy wentylacji mechanicznej automatycznie zostaną zamknięte przepustnice wywietrzaków i czerpni ściennych,

- istnieje również możliwość włączenia wentylacji mechanicznej od zewnątrz pomieszczenia włącznikami zlokalizowanymi w okolicy drzwi i bram wejściowych.