OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach; ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę polielektrolitu do odwodnienia ogółem około 4000 Mg suchej masy osadu po fermentacji metanowej. Jest to zamówienie sektorowe, a postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach . Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.pwik.siedlce.pl. Nie opuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia :

Dostawa polielektrolitu do odwodnienia ogółem około 4 000 Mg suchej masy osadu po fermentacji metanowej. Odwadnianie odbywa się na wirówce współpracującej z suszarnią osadu w Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach

- Miejsce i sposób dostawy:

  - Adres dostawy: Oczyszczalnia Ścieków ul.  Zamiejska 1.  08-110 Siedlce

  - Polielektrolit  dostarczany w oryginalnych opakowaniach- paleto pojemnikach

o pojemności ok. 1000 l, z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy

  - Odbiór opakowań po polieletrolicie  przez Wykonawcę i na jego koszt.

  - Dostawy realizowane sukcesywnie, w ilości wynikającej ze złożonych

zamówień, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Termin dostawy: maksimum

3 dni robocze od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Wymagane efekty odwadniania osadu:

  - Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym nie może być niższa niż 21%

  - Stężenie zawiesiny ogólnej w odcieku z wirówki nie może być wyższe niż

500 mg/l

- Parametry orientacyjne osadu poddawanego odwadnianiu:

  - Zawartość suchej masy 2-3%

  - Zawartość części organicznych 66-70% s.m.

- Warunki techniczne procesu odwadniania:

  - Urządzenie odwadniające: wirówka GEA WESTFALIA , pracująca z wydajnością 10-14 m3/h (w zależności od układu pracy)

  - Stacja przygotowania roztworu polielektrolitu: trzy-zbiornikowa, przepływowa o pojemności ok. 4 m3, pracująca automatycznie (brak możliwości wtórnego rozcieńczania roztworu)

  - Pompa nadawy roztworu polielektrolitu o wydajności maksymalnej 4800 l/h

  - Osad odwodniony podawany jest bezpośrednio do suszarni osadu.

- Sposób sprawdzenia spełnienia wymaganych efektów odwadniania- próby techniczne

  - Warunkiem przystąpienia do prób technicznych jest dobranie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko polielektrolitu odpowiedniego do rozwiązań technicznych stacji odwadniania Zamawiającego oraz aktualnej rzeczywistej charakterystyki osadu poddawanego odwadnianiu.

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do przeprowadzenia próby technicznej do dnia 8 czerwca b.r. - nr faksu 25 640 75 90, e-mail: h.dluska@pwik.siedlce.pl. , podając rodzaj dobranego polielektrolitu. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie prób technicznych ze strony Zamawiającego jest Halina Dłuska- Główny Technolog Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków.

  - Próby techniczne będą prowadzone według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego i powinny się zakończyć do dnia 26 czerwca b. r.

Warunki próby technicznej odwadniania

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt niezbędną ilość dobranego polieletrolitu, wystarczającą na przeprowadzenie 6-godzinnej próby technicznej, poprzedzonej wstępną pracą instalacji w celu zoptymalizowania i ustabilizowania jej parametrów - nie mniej jednak niż 100 kg.

  - Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w próbie technicznej. Zadaniem Wykonawcy jest ustalenie optymalnego stężenia roztworu polielektrolitu oraz jego dawki po uruchomieniu instalacji odwadniania osadu, ale przed rozpoczęciem próby technicznej .

  - W czasie wszystkich prób technicznych wirówka będzie pracowała z taką samą ustaloną wydajnością (+/_ 10%) oraz przy parametrach technicznych ustalonych przez obsługę Zamawiającego.

  - Przed rozpoczęciem próby zostanie komisyjnie- z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego -wykalibrowana pompa dozująca emulsję do stacji przygotowania roztworu polielektrolitu oraz ustalone stężenie przygotowywanego roztworu.

  - Próba techniczna dla danego polielektrolitu rozpocznie się po dobraniu odpowiednich nastaw (zgodnie z  p. 6.5) przez Wykonawcę i uregulowaniu pracy instalacji w porozumieniu z Zamawiającym. Od tego czasu do końca próby instalacja odwadniania będzie pracowała samoczynnie pod nadzorem obsługi Zamawiającego, przy ustalonych parametrach technologicznych i technicznych.

  - W chwili rozpoczęcia próby technicznej zostaną zarejestrowane odczyty przepływomierzy osadu oraz roztworu polielektrolitu podawanych na wirówkę.  Odczyty takie będą powtarzane po upływie każdej kolejnej godziny próby technicznej i będą służyły do kontroli godzinowych parametrów pracy instalacji odwadniania. Do obliczeń zużycia polielektrolitu oraz jego dawki jednostkowej, zostaną wykorzystane uśrednione nadawy godzinowe osadu i polielektrolitu z całego 6-godzinowego czasu próby technicznej (według odczytów stanów przepływomierzy na początku i na końcu próby).

  - W czasie próby technicznej będą pobierane próbki osadu odwodnionego oraz odcieku z wirówki: 6 próbek co 1 godzinę  (pierwsza próbka po godzinie trwania próby). Próbki zostaną pobrane i poddane analizom przez akredytowane Laboratorium Zamawiającego. W próbkach osadu odwodnionego będzie oznaczona zawartość suchej masy (suchej pozostałości), a w próbkach odcieku stężenie zawiesiny ogólnej. Podstawą oceny spełnienia wymagań określonych w p. 3 będzie średnia arytmetyczna uzyskanych wyników analiz pobranych próbek osadu odwodnionego i odcieku z wirówki.

  - Ponadto zostaną pobrane przez Laboratorium 3 próbki osadu podawanego na wirówkę: po 1, po 3 i po 5 godzinach próby. Wyniki analiz zawartości suchej masy (suchej pozostałości) w tych próbkach zostaną uśrednione – średnia arytmetyczna będzie wykorzystana do obliczenia jednostkowej dawki polielektrolitu.

  - Z przeprowadzonej próby technicznej zostanie sporządzony protokół, który stanowi załącznik do oferty. Każdy protokół musi być podpisany przez Wykonawcę i przez Zamawiającego. Odmowa podpisania protokółu będzie traktowana jako niespełnienie wymogów SIWZ.

  - Wzór protokołu stanowi załącznik do SIWZ.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane na zamówienie telefoniczne do czasu wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Okres realizacji każdego zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia  zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów.

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

3. Wykaz zrealizowanych 3 dostaw w ostatnich 3 latach po minimum 100 ton polielektrolitu rocznie z podaniem  dat wykonania oraz odbiorców.

4. Karty charakterystyki dla oferowanych polieletrolitów.

Wadium -  nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert: -    Cena netto  100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółki, w pokoju

nr 345A osobiście, lub elektronicznie pobrać ze strony www.pwik.siedlce.com

Oferty należy składać w terminie do 03.07.2019 roku do godziny 1000  w sekretariacie PWiK

Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi 03.07.2019 roku o godzinie 1015 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

- Alina Janowska tel. (025) 640 28 16 w godz. od 800 do 1500  fax. (025) 643 65 93