Opis techniczny przedmiotu zamówienia    -   załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie projektu modernizacji istniejącego systemu AKPIA sterowania i monitoringu dla Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Sekuła 1 w Siedlcach ul. Domanicka ( nazywanych dalej SUW Sekuła 1)

- Opracowanie projektu modernizacji lub rozbudowy istniejącego systemu AKPIA na Stacji Uzdatniania Wody Sekuła 2 w Siedlcach ul. Leśna 8 ( nazywanych dalej SUW Sekuła 2) w celu zrealizowania zdalnego monitoringu i sterowania Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Sekuła 1 w Siedlcach ul. Domanicka.

- Opracowanie projektu wymiany wszystkich istniejących wodomierzy impulsowych na SUW Sekuła 1 i zaprojektowanie modernizacji istniejącego systemu AKPiA do ich obsługi. (w sumie ok. 11 wodomierzy na studniach i 4 w budynkach SUW).

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót i dostawy urządzeń do projektu   opisującego w sposób wyczerpujący parametry zaprojektowanych urządzeń i materiałów oraz sposób wykonania robót.

Wytyczne i wymagania zamawiającego - konieczne do wykonania projektów:

- Zaprojektowanie na SUW Sekuła 1 nowej struktury komunikacyjnej na bazie Ethernetu przemysłowego dla połączenia i wzajemnej komunikacji sterowników obiektowych, paneli HMI i systemu SCADA na obiektach: Nowej pompowni, budynku Filtrów, Starej pompowni. Konieczne zaprojektowanie tras kabli światłowodowych ułożonych w rurach osłonowych umieszczonych w gruncie.

- Zaprojektowanie na SUW Sekuła 1 nowej struktury komunikacyjnej na bazie magistrali szeregowej i protokołów MODBUS lub SBUS dla połączenia i wzajemnej komunikacji sterowników obiektowych z powyższego punktu do istniejącego sterownika PLC w chlorowni i istniejącego koncentratora danych w stacji elektroenergetycznej PZO4 – zlokalizowanych na terenie SUW Sekuła 1. Konieczne wykorzystanie istniejących tras kablowych i istniejących kabli.

- Zaprojektowanie tras kablowych z kablami komunikacyjnymi, pomiędzy obiektami SUW Sekuła 1 w celu realizacji nowej struktury komunikacyjnej AKPIA. Można wykorzystać przebieg istniejących tras lub zaprojektować nowe.

- W projekcie należy wykorzystać istniejące trasy kablowe i kable komunikacyjne do sterowania istn. 11 studniami, odczytu istn. koncentratora danych stacji elektroenergetycznej PZO4 i odczytu istn. sterownika w chlorowni.

- Zaprojektowanie nowej struktury komunikacyjnej na bazie magistrali szeregowej i protokołów MODBUS lub Genibus dla połączenia i wzajemnej komunikacji projektowanych sterowników obiektowych stacji SUW Sekuła 1 z istniejącymi 11 studniami głębinowymi zlokalizowanych na terenie Ujęcia Sekuła 1 (komunikacja z istniejącymi: sterownikiem PLC i modułem kontroli pompy firmy Grundfos).

- Zaprojektowanie nowej struktury komunikacyjnej na bazie magistrali szeregowej i protokołów MODBUS dla połączenia i wzajemnej komunikacji projektowanych sterowników obiektowych z projektowanymi nowymi przepływomierzami elektromagnetycznymi na 11 studniach głębinowych i innych obiektach zlokalizowanych na terenie SUW Sekuła 1.

Konieczne:

- Zaprojektowanie wymiany wszystkich istniejących wodomierzy impulsowych na SUW Sekuła 1. Dokonanie właściwego doboru urządzeń względem średnicy rurociągów, odcinków prostych, prędkości przepływu, połączeń z istniejącymi rurociągami, zasilania itd.

- Zastosowanie przepływomierzy zgodnych z wymaganiami prawnymi dla danej lokalizacji w instalacji.

- Konieczne zaprojektowanie przepływomierzy z komunikacją cyfrową z systemem AKPIA

- Konieczne zaprojektowanie przepływomierzy w studniach głębinowych o wysokim poziomie ochrony IP68 (firmowy stopień ochrony, lub żelowanie)

- przeprojektowanie istniejących  szaf sterowniczych zlokalizowanych na obiektach Nowej pompowni, budynku Filtrów, Starej pompowni , w celu podłączenia projektowanych przepływomierzy.

- przeprojektowanie istniejących 11 szaf sterowniczych zlokalizowanych przy studniach, w celu umieszczenia w  nich i podłączenia przetworników od przepływomierzy.

- W przypadku problemów z integracją nowego zaprojektowanego systemu komunikacyjnego  z istniejącymi obiektami 11 studni głębinowych, należy zaprojektować przebudowę istniejących szaf sterowniczych studni w celu dostosowania ich do działania w nowej strukturze komunikacji.

- Zaprojektowanie nowego systemu transmisji danych wysokiej przepustowości rzędu 300 do 1000 MB/s wielotorowego z SUW Sekuła 1 do SUW Sekuła 2  ( do celów AKPiA ,monitoringu i sterowania ujęcia i stacji oraz do przyszłego monitoringu wizyjnego z kamer telewizji przemysłowej).

Należy zaprojektować wielotorową linię światłowodową napowietrzną podwieszaną na istniejących słupach linii energetycznych SN15 kV relacji z SUW Sekuła 2 do SUW Sekuła 1, będącej na majątku i w eksploatacji zamawiającego.   Elementy linii światłowodowej od stacji elektroenergetycznych do koncentratorów danych na obu SUW prowadzić w ziemi.

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego sterownika PLC SAIA w budynku Nowej pompowni do sterowania obiektem pompowni II st. Nowy PLC kompatybilny z istniejącym sterownikiem.

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego sterownika PLC SAIA w budynku Filtrów do sterowania obiektem stacji filtrów . Nowy PLC kompatybilny z istniejącym sterownikiem.

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego sterownika PLC SAIA w budynku Starej pompowni do sterowania obiektem studni zbiorczej i lewarów . Nowy PLC kompatybilny z istniejącym sterownikiem.

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego panela operatorskiego HMI w budynku Nowej pompowni do sterowania obiektem pompowni II st.

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego panela operatorskiego HMI w budynku Filtrów do sterowania obiektem stacji filtrów .

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego panela operatorskiego HMI w budynku Starej pompowni do sterowania obiektem studni zbiorczej i lewarów .

- Zaprojektowanie wymiany a na nowy istniejącego komputera PC w budynku starej pompowni do sterowania i wizualizacji  SUW Sekuła 1

- Zaprojektowanie wymiany na nowy istniejącego oprogramowania SCADA na komputerze PC w budynku starej pompowni do sterowania wizualizacji SUW Sekuła 1

- Zaprojektowanie nowego istniejącego komputera PC w budynku dyspozytorni SUW Sekuła 2 przy ulicy Leśnej 8 do sterowania wizualizacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Sekuła 1 w Siedlcach ul. Domanicka.

- Zaprojektowanie nowego oprogramowania SCADA na komputerze PC w budynku dyspozytorni SUW Sekuła 2 przy ulicy Leśnej 8  do sterowania wizualizacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Sekuła 1 w Siedlcach ul. Domanicka.

- Zaprojektowanie nowej struktury komunikacyjnej na bazie Ethernetu przemysłowego dla połączenia i wzajemnej komunikacji systemu SCADA w budynku dyspozytorni SUW Sekuła 2 do sterowania wizualizacji SUW Sekuła 1.

- Zaprojektowane: nowy układ komunikacyjny i zaprojektowane do wymiany urządzenia muszą umożliwić sterowanie wszystkimi istniejącymi urządzeniami wykonawczymi, pomiarowymi zainstalowanymi na SUW Sekuła 1 w stopniu co najmniej takim samym jak istniejący działający system i co najmniej taką samą funkcjonalnością.

- Zaprojektowany system AKPiA musi umożliwić automatyczne sterowanie załączaniem i wyłączaniem istniejących 11 studni głębinowych ujęcia Sekuła 1 oraz umożliwić ich wizualizację i monitoring. Algorytm automatycznego samoczynnego załączania i wyłączania pomp studni do uzgodnienia z zamawiającym.

- W przypadku różnic pomiędzy układem elektrycznym istniejącego okablowania i zaprojektowanymi nowymi sterownikami należy zaprojektować odpowiednie schematy wykonawcze umożliwiające integrację.

- Projekt wykonawczy należy dostarczyć w formie papierowej, elektonicznej- pdf i elektronicznej – edytowalnej źródłowej.

- Wykonawca projektu musi dostarczyć dokumentację techniczną projektową do zaakceptowania i uzgodnienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza opracowanie całości zadania w jednym kompleksowym

Projekcie.

Minimalny zakres danych i parametrów z istniejącej wizualizacji, instalacji AKPiA na SUW Sekuła 1, konieczny do odtworzenia w nowym projektowanym układzie automatyki, monitoringu i wizualizacji .

Nowa pompownia – wartości i wielkości konieczne do sterowania                         i wizualizacji w systemie SCADA na dyspozytorniach SUW Sekuła 1 i Sekuła 2            i panelu operatorskim HMI na obiekcie nowej pompowni.

Statusy stanu na ekranie:

- praca pompowni na sieci energetycznej

- położenie przepustnicy regulacyjnej za pompą płuczącą wyrażone w % w formacie  [##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- otwarcie drzwi pompowni szt.2

- praca pompowni na agregacie

nastawy:

- wyjściowe ciśnienie zadane dzień wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- wyjściowe ciśnienie zadane noc wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- początek okresu nocnego

- koniec okresu nocnego

- 5.okres rotacji falownika

- ciśnienie bezpieczeństwa (zrzut do zbiorników) wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- częstotliwość dolna falownika wyrażony w Hz w formacie  [##]

- częstotliwość górna falownika wyrażony w Hz w formacie  [##]

- ciśnienie dolne przy pracy kaskadowej wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- ciśnienie górne przy pracy kaskadowej wyrażony wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- przywrócenie fabrycznych nastaw pompowni za pomocą 1 przycisku dla uprawnionych osób

sterowanie:

1. ręczne sterowanie położeniem przepustnicy regulacyjnej za pompą płuczącą wyrażone w % w formacie  [##]

Zbiorniki ZB1,ZB2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status aktywnego sterowania pompowni z zbiornika ZB1

- Status aktywnego sterowania pompowni z zbiornika ZB2

- Aktywna deblokada suchobiegu [napis]

Pomiary:

- Pomiar poziomu wody w zbiorniku wody uzdatnionej ZB1 wyrażony w m w formacie  [##.##]

- Pomiar poziomu wody w zbiorniku wody uzdatnionej ZB2 wyrażony w m w formacie  [##.##]

- objętość  wody w zbiorniku wody uzdatnionej ZB1 wyrażony w m3 w formacie  [####.##]

- objętość  wody w zbiorniku wody uzdatnionej ZB2 wyrażony w m3 w formacie  [####.##]

nastawy:

- Nastawa poziomu deblokady pracujących pomp wyrażona w m w formacie  [##.##]

- Nastawa poziomu suchobiegu pompy płuczącej wyrażona w m w formacie  [##.##]

- Nastawa poziomu suchobiegu pomp sieciowych wyrażona w m w formacie  [##.##]

- Wybór numeru zbiornika do sterowania zestawem

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- otwarcie zbiornika ZB1

- otwarcie zbiornika ZB2

- awaria sondy hydrostatycznej w ZB1 [prąd sondy <4mA]

- awaria sondy hydrostatycznej w ZB2 [prąd sondy <4mA]

- awaria poziomu suchobiegu pompy płuczącej wyrażona w m w formacie  [##.##]

- awaria poziomu suchobiegu pomp sieciowych wyrażona w m w formacie  [##.##]

- alarm braku komunikacji z sterownikiem

zestaw pompowy-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status pracy pompy sieciowej P1 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P2 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P3 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P4 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P5 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P6 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P1 na softstart [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P2 na softstart [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P3 na softstart [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P4 na softstart [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P5 na softstart [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P6 na softstart [ żółta kontrolka]

- Status zasuwy na kol. Ssącym z ZB1 [otw- żółta kontrolka, zamk-niebieska]

- Status zasuwy na kol. Ssącym z ZB2 [otw- żółta kontrolka, zamk-niebieska]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P1 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P2 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P3 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P4 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P5 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P6 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy płuczącej [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy odwodnieniowej 1 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy odwodnieniowej 2 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zasuwy na kol. Ssącym z ZB1 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zasuwy na kol. Ssącym z ZB2 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zasuwy na kol. tłocznym [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zasuwy zaporowej [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla przepustnicy regulacyjnej za pom. płuczącą [ napis]

Pomiary:

- pomiar ciśnienia (podstawowy) na rurociągu tłocznym zestawu pompowego  wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- pomiar ciśnienia (rezerwowy) na rurociągu tłocznym zestawu pompowego  wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- pomiar przepływu na rurociągu tłocznym zestawu pompowego  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- prąd falownika  wyrażony w A w formacie  [###.#]

- częstotliwość  falownika  wyrażony w Hz w formacie  [##]

- pomiar stężenia chloru dozowanego do rurociągu tłocznym zestawu pompowego  wyrażony w ??? w formacie  [###.##]

Liczniki:

- licznik całkowity na rurociągu tłocznym zestawu pompowego  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity dobowy na rurociągu tłocznym zestawu pompowego  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P1 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P2 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P3 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P4 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P5 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P6 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P1 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P2 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P3 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P4 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P5 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P6 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm suchobiegu na kolektorze ssącym z sondy konduktometrycznej

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P1 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P2 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P3 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P4 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P5 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P6 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii zasuwy na kol. Ssącym z ZB1 [czerwona kontrolka]

- alarm awarii zasuwy na kol. Ssącym z ZB2 [czerwona kontrolka]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia (podstawowego) [prąd sondy <4mA]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia (rezerwowego) [prąd sondy <4mA]

rurociąg tłoczny-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status przepustnicy na kol. tłocznym [otw- żółta kontrolka, zamk-niebieska]

- Status przepustnicy tłumiącej na kol. tłocznym [otw- żółta kontrolka, zamk-niebieska]

Pomiary:

- pomiar ciśnienia na rurociągu tłocznym wyrażony w bar w formacie  [##.##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii przepustnicy na kol. tłocznym [czerwona kontrolka]

- alarm awarii przepustnicy tłumiącej na kol. tłocznym [czerwona kontrolka]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia [prąd sondy <4mA]

pompa płucząca -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status pracy pompy płuczącej [ żółta kontrolka]

- Status przepustnicy regulacyjnej pompy płuczącej [otw- żółta kontrolka, zamk-niebieska]

Pomiary:

- pomiar przepływu na rurociągu za pompą płuczącą  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii przepustnicy za pompą płuczącą [czerwona kontrolka]

- alarm awarii pompy płuczącej [czerwona kontrolka]

pompy odwadniające --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status pracy pompy odwadniającej P1[ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy odwadniającej P2[ żółta kontrolka]

Liczniki:

- licznik całkowity czasu pracy pompy odwodnieniowej P1 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy odwodnieniowej P2 zestawu pompowego  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy odwodnieniowej P1 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy odwodnieniowej P2 zestawu pompowego  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii pompy odwadniającej P1 [czerwona kontrolka]

- alarm awarii pompy odwadniającej P2 [czerwona kontrolka]

- alarm zalania pompowni

Filtry – wartości i wielkości konieczne do sterowania i wizualizacji w systemie SCADA na dyspozytorniach SUW Sekuła 1 i Sekuła 2 i panelu operatorskim HMI na obiekcie filtrów.

Statusy stanu na ekranie:

- położenie przepustnicy regulacyjnej za pompą płuczącą wyrażone w % w formacie  [##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- otwarcie drzwi  budynku

- awaria zasilania

nastawy:

- przywrócenie fabrycznych nastaw pompowni za pomocą 1 przycisku dla uprawnionych osób

sterowanie:

1. ręczne sterowanie położeniem przepustnicy regulacyjnej za pompą płuczącą wyrażone w % w formacie  [##]

Statusy stanu na ekranie:

- Aktywna deblokada suchobiegu [napis]

Instalacja sprężonego powietrza-------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- tryb auto/ręczny sterowanie położeniem elektrozaworów

- Status pracy sprężarki SP1 [ żółta kontrolka]

- Status pracy sprężarki SP2 [ żółta kontrolka]

- Status pracy sprężarki SP2 [ żółta kontrolka]

- Status pracy elektrozaworu ZE1 [ żółta kontrolka]

- Status pracy elektrozaworu ZE2 [ żółta kontrolka]

- Status pracy elektrozaworu ZE3 [ żółta kontrolka]

- Status pracy elektrozaworu ZE4 [ żółta kontrolka]

- Status stanu AUTO/RĘKA elektrozaworu ZE1 [ żółta kontrolka]

- Status stanu AUTO/RĘKA elektrozaworu ZE2 [ żółta kontrolka]

- Status stanu AUTO/RĘKA elektrozaworu ZE3 [ żółta kontrolka]

- Status stanu AUTO/RĘKA elektrozaworu ZE4 [ żółta kontrolka]

Pomiary:

- pomiar przepływu na rurociągu wejściowym  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii sprężarki SP1 [czerwona kontrolka]

- alarm awarii sprężarki SP2 [czerwona kontrolka]

- alarm awarii sprężarki SP3 [czerwona kontrolka]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia [prąd sondy <4mA]

- alarm braku komunikacji z sterownikiem

Liczniki:

- licznik całkowity czasu pracy sprężarki powietrza SP1  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy sprężarki powietrza SP2  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy sprężarki powietrza SP3  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń sprężarki powietrza SP1  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń sprężarki powietrza SP2  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń sprężarki powietrza SP3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

sterowanie:

- tryb auto/ręczny sterowanie położeniem elektrozaworów

- ręczne sterowanie położeniem elektrozaworu ZE1

- ręczne sterowanie położeniem elektrozaworu ZE2

- ręczne sterowanie położeniem elektrozaworu ZE3

- ręczne sterowanie położeniem elektrozaworu ZE4

rurociąg wejściowy-------------------------------------------------------------------------------------------

Pomiary:

- pomiar ciśnienia sprężonego powietrza  wyrażony w bar w formacie  [##.##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii przepływomierza [czerwona kontrolka]

Liczniki:

- licznik całkowity na rurociągu wejściowym  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

filtry F1-4 -------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status otwarcia przepustnicy PR1 [ żółta kontrolka]

- Status otwarcia przepustnicy PR2 [ żółta kontrolka]

- Status otwarcia przepustnicy PR3 [ żółta kontrolka]

- Status otwarcia przepustnicy PR4 [ żółta kontrolka]

- Status otwarcia przepustnicy PR5 [ żółta kontrolka]

- Status fazy działania filtra

- tryb pracy filtra F1 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- tryb pracy filtra F2 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- tryb pracy filtra F3 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- tryb pracy filtra F4 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- warunki do wykonania procesu płukania dla filtra F1 [lista tekstowa]

- warunki do wykonania procesu płukania dla filtra F2 [lista tekstowa]

- warunki do wykonania procesu płukania dla filtra F3 [lista tekstowa]

- warunki do wykonania procesu płukania dla filtra F4 [lista tekstowa]

- Status pracy dmuchawy powietrza [ żółta kontrolka]

- Status trybu AUTO/RĘKA dmuchawy powietrza [ napis]

Pomiary:

- pomiar przepływu przez filtr F1  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- pomiar przepływu przez filtr F2  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- pomiar przepływu przez filtr F3  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- pomiar przepływu przez filtr F4  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- pomiar ciśnienia przed filtrem F1 wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- pomiar ciśnienia przed filtrem F2 wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- pomiar ciśnienia przed filtrem F3 wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- pomiar ciśnienia przed filtrem F4 wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- pomiar ciśnienia za filtrami wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- wartość różnicy ciśnień na filtrze F1 pomiędzy wej. i wyj. wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- wartość różnicy ciśnień na filtrze F2 pomiędzy wej. i wyj. wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- wartość różnicy ciśnień na filtrze F3 pomiędzy wej. i wyj. wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- wartość różnicy ciśnień na filtrze F4 pomiędzy wej. i wyj. wyrażony w bar w formacie  [##.##]

- wartość sumarycznego przepływu przez wszystkie filtry  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii przepływomierza [czerwona kontrolka]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia [prąd sondy <4mA]

- awaria podczas płukania filtra F1

- awaria podczas płukania filtra F2

- awaria podczas płukania filtra F3

- awaria podczas płukania filtra F4

- alarm awarii dmuchawy powietrza [czerwona kontrolka]

Liczniki:

- licznik całkowity przepływu przez filtr F1  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity przepływu przez filtr F2  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity przepływu przez filtr F3  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity przepływu przez filtr F4  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik przepływu przez filtr F1  do  następnego płukania wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik przepływu przez filtr F2  do  następnego płukania wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik przepływu przez filtr F3  do  następnego płukania wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik przepływu przez filtr F4  do  następnego płukania wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik czasu do  następnego płukania  filtr F1  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik czasu do  następnego płukania  filtr F2  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik czasu do  następnego płukania  filtr F3  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik czasu do  następnego płukania  filtr F4  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości płukań w trybie automatycznym  filtr F1  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości płukań w trybie automatycznym  filtr F2  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości płukań w trybie automatycznym  filtr F3  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości płukań w trybie automatycznym  filtr F4  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy dmuchawy powietrza  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń dmuchawy powietrza  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

sterowanie:

- tryb pracy filtra F1 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- tryb pracy filtra F2 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- tryb pracy filtra F3 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- tryb pracy filtra F4 automatyczny/półautomatyczny/ręczny

- ręczne wymuszenie płukania filtra F1

- ręczne wymuszenie płukania filtra F2

- ręczne wymuszenie płukania filtra F3

- ręczne wymuszenie płukania filtra F4

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy PR1 dla każdego filtra

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy PR2 dla każdego filtra

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy PR3 dla każdego filtra

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy PR4 dla każdego filtra

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy PR5 dla każdego filtra

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy PR6 dla każdego filtra

popłuczyny + odwodnienie -------------------------------------------------------------------------------------------

Statusy stanu na ekranie:

- Status trybu AUTO/RĘKA pompy popłuczyn [ napis]

- Status trybu AUTO/RĘKA pompy odwodnieniowej [ napis]

- Status pracy pompy popłuczyn [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy odwodnieniowej [ żółta kontrolka]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- alarm awarii pompy popłuczyn [czerwona kontrolka]

- alarm awarii pompy odwodnieniowej [czerwona kontrolka]

- alarm zalania bud. filtrów

Liczniki:

- licznik całkowity czasu pracy pompy popłuczyn  wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy popłuczyn  w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy odwodnieniowej wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy odwodnieniowej w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

sterowanie:

- tryb auto/ręczny sterowania pompy popłuczyn

nastawy:

- Nastawa objętość przepływu filtra do wykonania płukania

- Nastawa czas pracy filtra do wykonania płukania

- Nastawa różnica ciśnień na filtrze do wykonania płukania

- Nastawa czas opróżniania filtra

- Nastawa czas płukania powietrzem

- Nastawa czas płukania wodą

- Nastawa przepływ wody na płukanie

- Nastawa czas uspokojenia złoża

- Nastawa czas spustu pierwszego filtratu

- Nastawa ciśnienie załączenia

- Nastawa ciśnienie wyłączenia

Studnia Lewarowa – wartości i wielkości konieczne do sterowania i wizualizacji w systemie SCADA na dyspozytorniach SUW Sekuła 1 i Sekuła 2 i panelu operatorskim HMI na obiekcie starej pompowni.

Statusy stanu na ekranie:

- Zasilanie OK

- Aktywna deblokada suchobiegu [napis]

- Status pracy pompy sieciowej P1 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P2 na falowniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P1 na styczniku[ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy sieciowej P2 na styczniku [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy mieszającej [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy próżniowej [ żółta kontrolka]

- Status pracy pompy odwadniającej w bud. starej pompowni [ żółta kontrolka]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P1 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy sieciowej P2 [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy mieszającej [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy próżniowej [ napis]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla przepustnicy regulacyjnej za studnią zbiorczą

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zaworu odpowietrzenia ciągu 1

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zaworu odpowietrzenia ciągu 2

- Status stanu AUTO/RĘKA dla zaworu odpowietrzenia ciągu 3

- Status pracy pływaka 1 [ ikonka pływaka w pozycji pracy]

- Status pracy pływaka 2 [ ikonka pływaka w pozycji pracy]

- Status pracy pływaka 3 [ ikonka pływaka w pozycji pracy]

- Status zaworu odpowietrzającego w ciągu lewarowym nr 1 [ napis otwarty/zamknięty/nieokreślony]

- Status zaworu odpowietrzającego w ciągu lewarowym nr 2 [ napis otwarty/zamknięty/nieokreślony]

- Status zaworu odpowietrzającego w ciągu lewarowym nr 3 [ napis otwarty/zamknięty/nieokreślony]

- Status osiągniecia poziomu przez sondę konduktometryczną nr1.w ZP[ żółta kontrolka]

- Status osiągniecia poziomu przez sondę konduktometryczną nr2.w ZP[ żółta kontrolka]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- otwarcie drzwi studni zbiorczej

- alarm zalania bud. starej pompowni

- otwarcie drzwi starej pompowni

- alarm awarii przetwornika poziomu (podstawowego) [prąd sondy <4mA]

- alarm awarii przetwornika poziomu (rezerwowego) [prąd sondy <4mA]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P1 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy sieciowej P2 [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy mieszającej [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy próżniowej [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze pompy odwadniającej w bud. starej pompowni [ żółta kontrolka]

- alarm awarii w torze napędu zaworu odpowietrzającego nr1  [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze napędu zaworu odpowietrzającego nr2  [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii w torze napędu zaworu odpowietrzającego nr3  [ czerwona kontrolka]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia podciśnienia w ciągu lewarowym nr 1 [prąd sondy <4mA]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia podciśnienia w ciągu lewarowym nr 2 [prąd sondy <4mA]

- alarm awarii przetwornika ciśnienia podciśnienia w ciągu lewarowym nr 3 [prąd sondy <4mA]

- alarm suchobiegu w studni zbiorczej

- alarm przelewu w studni zbiorczej

- alarm braku komunikacji z sterownikiem

Pomiary:

- Pomiar poziomu wody w studni zbiorczej wyrażony w m w formacie  [##.##]

- objętość  wody w studni zbiorczej wyrażony w m3 w formacie  [####.##]

- Pomiar podciśnienia w ciągu lewarowym nr 1 wyrażony w bar w formacie  [-#.##]

- Pomiar podciśnienia w ciągu lewarowym nr 2 wyrażony w bar w formacie  [-#.##]

- Pomiar podciśnienia w ciągu lewarowym nr 3 wyrażony w bar w formacie  [-#.##]

- Pomiar podciśnienia w zbiorniku podciśnienia wyrażony w bar w formacie  [-#.##]

- pomiar przepływu na rurociągu tłocznym z studni zbiorczej  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- prąd falownika  wyrażony w A w formacie  [###.#]

- częstotliwość  falownika  wyrażony w Hz w formacie  [##]

Liczniki:

- licznik całkowity na rurociągu tłocznym za studnią zbiorczą  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity dobowy na rurociągu tłocznym za studnią zbiorczą  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P1 wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy sieciowej P2 wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy mieszającej wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy próżniowej wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P1 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy sieciowej P2 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy mieszającej w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy próżniowej w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

nastawy:

- Nastawa poziomu deblokady pracujących pomp wyrażona w m w formacie  [##.##]

- Nastawa poziomu suchobiegu pomp sieciowych wyrażona w m w formacie  [##.##]

- okres rotacji falownika.

- poziom pracy

- podciśnienie minimalne

- przepływ maksymalny

- czas stopu

- pozycja załączenia

- czas pracy

- czas pauzy

- przywrócenie fabrycznych nastaw pompowni za pomocą 1 przycisku dla uprawnionych osób

sterowanie:

- tryb auto/ręczny sterowanie położeniem przepustnicy regulacyjnej za studnią zbiorczą

- tryb auto/ręczny sterowanie położeniem zaworu odpowietrzenia ciągu 1

- tryb auto/ręczny sterowanie położeniem zaworu odpowietrzenia ciągu 2

- tryb auto/ręczny sterowanie położeniem zaworu odpowietrzenia ciągu 3

- ręczne sterowanie położeniem przepustnicy regulacyjnej za studnią zbiorczą

- ręczne sterowanie położeniem zaworu odpowietrzenia ciągu 1

- ręczne sterowanie położeniem zaworu odpowietrzenia ciągu 2

- ręczne sterowanie położeniem zaworu odpowietrzenia ciągu 3

Studnie – wartości i wielkości konieczne do sterowania i wizualizacji w systemie SCADA na dyspozytorniach SUW Sekuła 1 i Sekuła 2

Statusy stanu na ekranie:

- Zasilanie OK

- Status pracy pompy głębinowej  [ żółta kontrolka]

- Status stanu AUTO/RĘKA dla pompy głębinowej [ napis]

- Status stanu ZDALNY/LOKALNY dla pompy głębinowej [ napis]

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- otwarcie drzwi starej pompowni

- alarm awarii przetwornika poziomu (podstawowego) [prąd sondy <4mA]

- alarm awarii w torze pompy głębinowej [ czerwona kontrolka]

- alarm suchobiegu w studni

- alarm braku zasilania

- alarmy od modułu kontroli pompy(CU3/MP204)

- alarm braku komunikacji z studnią

Pomiary:

- Pomiar poziomu wody w studni głębinowej wyrażony w m w formacie  [##.##]

- Pomiar ciśnienia na wyjściu ze studni wyrażony w bar w formacie  [-#.##]

- pomiar przepływu na rurociągu tłocznym ze studni  wyrażony w m3/h w formacie  [###.##]

- pomiary z od modułu kontroli pompy(CU3/MP204)

Liczniki:

- licznik całkowity na rurociągu tłocznym ze studni  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik dobowy na rurociągu tłocznym ze studni  wyrażony w m3 w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity czasu pracy pompy głębinowej wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik dobowy czasu pracy pompy głębinowej wyrażony w h w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik całkowity ilości załączeń pompy głębinowej w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

- licznik dobowy ilości załączeń pompy głębinowej w formacie  [ # ### ### ###.##] 32 bitowy

nastawy:

- Nastawa poziomu suchobiegu pomp sieciowych wyrażona w m w formacie  [##.##]

- przepływ maksymalny

- czas pracy

- czas pauzy

- przywrócenie fabrycznych nastaw pompowni za pomocą 1 przycisku dla uprawnionych osób

- okres rotacji pracy pomp głębinowych

- numer zbiornika do sterowania studniami

- liczba max pracujących pomp studni

- czas do załączenia następnej studni

- nastawy przedziałów godzin 2 stref czasowych pracy studni

- poziom przelewu dla zbiornika przy dla zbiorników wody

- poziom wyłączenia studni

- poziom załączenia studni

- poziom załączenia wszystkich uprawnionych studni

- nastawy maksymalnych przepływów z wszystkich studni

sterowanie:

- tryb auto/ręczny sterowanie załączeniem pompy głębinowej

- ręczne sterowanie załączeniem pompy głębinowej

PZO4 – wartości i wielkości konieczne do sterowania i wizualizacji w systemie SCADA na dyspozytorniach SUW Sekuła 1 i Sekuła 2

Statusy stanu na ekranie:

- statusy położenia łączników w rozdzielni SN

Alarmy [okno POPUP + dziennik alarmów + kontrolka alarmu na ekranie]:

- otwarcie drzwi rozdzielni

Pomiary:

- wartości pomiarów z istniejącego analizatora sieci nr 1

- wartości pomiarów z istniejącego analizatora sieci nr 2

Liczniki:

- wartości liczników z istniejącego analizatora sieci nr 1

- wartości liczników z istniejącego analizatora sieci nr 2