Siedlce dn. 14.09.2021r.

IZ - 2916-62/2021

WYKONAWCY

- dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego  na renowację

- kanalizacji deszczowej w ul. Sokołowskiej i  renowację kanalizacji

- sanitarnej w ul. Łącznej w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach informuje, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres przedmiotowej renowacji rozpoczyna się i kończy na odcinku niezakończonym studniami? Jeżeli tak, to prosimy o informację czy w miejscu zakończenia instalacji będzie możliwość wykonania wykopów punktowych lub czy też, Zamawiający wymaga aby w miejscach zakończenia nadbudować studnie?

Pytanie 2. Czy Zamawiający dysponuje  filmami z inspekcji kanałów? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.

Pytanie 3. Prosimy o podanie stanu zamulenia kanałów i poziomu wypełnienia ściekami.

Pytanie 4. Prosimy o informację czy Zamawiający przyjmie odpłatnie odpady po czyszczeniu kanałów, jeżeli tak to proszę podać koszt utylizacji? Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o wskazanie miejsca gdzie takie odpady można dostarczyć i zutylizować.

Pytanie 5. Czy przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie kształtkami kapeluszowymi przyłączy włączonych na ostro do kanałów przeznaczonych do renowacji? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości i typu kształtek.

Pytanie 6. Uprzejmie prosimy o podanie ilości osadów wypełniających kanały przewidziane do renowacji.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, iż zaproponowana renowacja metodą bezwykopową za pomocą wykładziny rękawowej, technologia powinna posiadać dopuszczenie do stosowania w tym co najmniej Krajową Ocenę techniczną?

Odpowiedzi do pytań:

Ad 1. Zamawiający informuje, że przewidziane są w zamówieniu publicznym do renowacji dwa odcinki sieci kanalizacyjnej: w ul. Sokołowskiej i ul. Łącznej.

W ul. Sokołowskiej przewidziany jest zakres renowacji na odcinku od komory przy ul. Jagiełły (rys. 4) do studni w rejonie działki 21-2/37 (rys. 1), komora nie podlega renowacji, natomiast studnie kanalizacyjne podlegają renowacji, w tym ostatnia studnia kończąca odcinek przewidziany do renowacji.

W ul. Łącznej przewidziany jest zakres na odcinku od studni w ul. Sekulskiej 
do przyłączy w rejonie działki 52-34. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych Zamawiający wykona studnię na połączeniu sieci kanalizacyjnej z przyłączem w rejonie działki 52-34. Studnia włączeniowa w ul. Sekulskiej i pozostałe studnie podlegają renowacji.

Ad 2. Zamawiający dysponuje materiałami z inspekcji kanałów, które dostępne są pod linkami:

https://drive.google.com/drive/folders/1ahZ6P11jwk2gxeSf9kWlSKazOPe1QEBV?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Yx5gItjH7T_A-_McJr_xvc_JKIY7-V0f?usp=sharing

Ad 3. Należy przyjąć zamulenie oraz napełnienie kanału do 1/3 wysokości kanału.

Ad 4. Zamawiający przyjmie nieodpłatnie odpady po czyszczeniu kanałów, po dostarczeniu ich przez Wykonawcę do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Siedlcach przy ul. Zamiejskiej 1.

Ad 5. Oferent powinien uwzględnić takie rozwiązania w ilości określonej na podstawie mapy zasadniczej oraz materiałów z inspekcji kanałów.

Ad 6. Należy przyjąć zamulenie kanału do 1/3 wysokości kanału.

Ad 7. Zastosowane do renowacji materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu             i stosowania w budownictwie : certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Normą lub krajową oceną techniczną lub deklaracje właściwości użytkowych.

Sprawę prowadzi: Jacek Flejmer: Tel 25 640 28 16